## Sheet1
类别 | 参数 | 默认值 | 下限 | 上限 | 单位 | 系数 | 协议位 | 备注
并网连接条件 | 电网连接条件使能 | 1 | 0 | 1 | \ | 1 | 11538
| 起始连接等待时间 | 60 | - | - | s | 0.1 | 11539
| 起始连接电网频率上限 | 50.5 | - | - | Hz | 0.01 | 11540
| 起始连接电网频率下限 | 47.5 | - | - | Hz | 0.01 | 11541
| 起始连接电网电压上限 | 253 | - | - | V | 0.1 | 11542
| 起始连接电网电压下限 | 204.7 | - | - | V | 0.1 | 11543
| 起始连接电网斜率 | 16.6 | - | - | %Pn/min | 0.1 | 11544
| 故障重连等待时间 | 60 | - | - | s | 0.1 | 11545
| 故障重连电网频率上限 | 50.5 | - | - | Hz | 0.01 | 11546
| 故障重连电网频率下限 | 47.5 | - | - | Hz | 0.01 | 11547
| 故障重连电网电压上限 | 253 | - | - | V | 0.1 | 11548
| 故障重连电网电压下限 | 204.7 | - | - | V | 0.1 | 11549
| 故障重连电网斜率 | 16.6 | - | - | %Pn/min | 0.1 | 11550
| 启机后功率斜率 | - | - | - | %Pn/s | 0.01 | 11551
电网保护条件 | 电网一段过压阈值 | 265 | - | - | V | 0.1 | 11500 | =DISPIMG("ID_C39F29FC21D948AE8FBB5E4C62A2AFE3",1)
| 电网一段过压时间 | 1 | - | - | s | 0.01 | 11501
| 电网二段过压阈值 | 275 | - | - | V | 0.1 | 11503
| 电网二段过压时间 | - | - | - | s | 0.01 | 11504
| 电网三段过压阈值 | - | - | - | V | 0.1 | 11506
| 电网三段过压时间 | - | - | - | s | 0.01 | 11507
| 电网一段欠压阈值 | 180 | - | - | V | 0.1 | 11509
| 电网一段欠压时间 | 10 | - | - | s | 0.01 | 11510
| 电网二段欠压阈值 | 70 | - | - | V | 0.1 | 11512
| 电网二段欠压时间 | 1 | - | - | s | 0.01 | 11513
| 电网三段欠压阈值 | - | - | - | V | 0.1 | 11515
| 电网三段欠压时间 | - | - | - | s | 0.01 | 11516
| 电网十分钟过压阈值 | 258 | 244 | 258 | V | 0.1 | 11518 | =DISPIMG("ID_4A19D8812182420289D68BFD6F7AC260",1)
| 电网一段过频阈值 | 55 | - | - | Hz | 0.01 | 11519 | =DISPIMG("ID_218A2F13DD09498183317FC7602355A3",1)
| 电网一段过频时间 | - | - | - | s | 0.01 | 11520
| 电网二段过频阈值 | - | - | - | Hz | 0.01 | 11522
| 电网二段过频时间 | - | - | - | s | 0.01 | 11523
| 电网三段过频阈值 | - | - | - | Hz | 0.01 | 11525
| 电网三段过频时间 | - | - | - | s | 0.01 | 11526
| 电网一段欠频阈值 | 45 | - | - | Hz | 0.01 | 11528
| 电网一段欠频时间 | 5 | - | - | s | 0.01 | 11529
| 电网二段欠频阈值 | - | - | - | Hz | 0.01 | 11531
| 电网二段欠频时间 | - | - | - | s | 0.01 | 11532
| 电网三段欠频阈值 | - | - | - | Hz | 0.01 | 11534
| 电网三段欠频时间 | - | - | - | s | 0.01 | 11535
| 电网保护屏蔽字 | 15140 | - | - | \ | 1 | 11537 | bito: OVP1 Disable bit1: OVP2 Disable bit2: OVP3 Disable bit3: UVP1 Disable bit4: UVP2 Disable bit5: UVP3 Disable bit6: TenMinsOVP Disable bit7: OFP1 Disable bit8: OFP2 Disable bit9: OFP3 Disable bit10: UFP1 Disable bit11: UFP2 Disable bit12: UFP3 Disable bit13: ROCOF Disable
防逆流功能 | 防逆流硬限制使能 | - | 0 | 1 | \ | 1 | -
| 防逆流硬限制功率 | - | - | - | %Pn | 0.1 | -
| 防逆流软限制使能 | - | 0 | 1 | \ | 1 | -
| 防逆流软限制功率 | - | - | - | %Pn | 0.1 | -
孤岛检测功能 | 孤岛检测使能 | 1 | - | - | \ | 1 | -
固定无功模式 | 固定无功模式使能位 | 0 | - | - | \ | 1 | - | =DISPIMG("ID_28ABA87231644A11926C52412CAE7A83",1)
| 固定无功功率 | 0 | - | - | %Sn | 0.01 | -
固定功因模式 | 固定功因模式使能 | 0 | - | - | \ | 1 | -
| 功率因数 | 1 | - | - | \ | 0.001 | -
电压无功模式Q(U) | Q(U)曲线使能 | 1 | - | - | \ | 1 | 11571 | =DISPIMG("ID_9B19C1D9B0B34D6EA718C5F08536CE07",1)
| Q(U)曲线锁定功率 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11572 | =DISPIMG("ID_381B5B276CEC4B6E8E476851F6891A63",1)
| Q(U)曲线解锁功率 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11573
| Q(U)曲线过压起始点电压 | 240 | 230 | 265 | V | 0.1 | 11574
| Q(U)曲线过压结束点电压 | 255 | 230 | 265 | V | 0.1 | 11575
| Q(U)曲线过压起始点无功功率 | 0 | 0 | 0 | %Sn | 0.1 | 11576
| Q(U)曲线过压结束点无功功率 | -60 | -60 | -30 | %Sn | 0.1 | 11577
| Q(U)曲线欠压起始点电压 | 230 | 180 | 230 | V | 0.1 | 11578
| Q(U)曲线欠压结束点电压 | 215 | 180 | 230 | V | 0.1 | 11579
| Q(U)曲线欠压起始点无功功率 | 0 | 0 | 0 | %Sn | 0.1 | 11580
| Q(U)曲线欠压结束点无功功率 | 44 | 30 | 60 | %Sn | 0.1 | 11581
| Q(U)功能bit位 | 0 | - | - | - | 1 | 11583 | bit0:最小PF使能 bit1:有功功率锁定使能
| Q(U)最小PF值 | - | - | - | - | 0.001 | 11584
有功无功模式Q(P) | Q(P)曲线使能 | - | - | - | \ | 1 | 11661
| Q(P)曲线锁定电压 | - | - | - | V | 0.1 | 11662
| Q(P)曲线解锁电压 | - | - | - | V | 0.1 | 11663
| Q(P)曲线无功百分比1 | - | - | - | %Sn | 0.1 | 11664
| Q(P)曲线无功百分比2 | - | - | - | %Sn | 0.1 | 11665
| Q(P)曲线无功百分比3 | - | - | - | %Sn | 0.1 | 11666
| Q(P)曲线无功百分比4 | - | - | - | %Sn | 0.1 | 11667
| Q(P)曲线P1 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11668
| Q(P)曲线P2 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11669
| Q(P)曲线P3 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11670
| Q(P)曲线P4 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11671
有功功因模式Cosφ(P) | Cosφ(P)曲线使能 | - | - | - | \ | 1 | 11556
| Cosφ(P)曲线锁定电压 | - | - | - | V | 0.1 | 11557
| Cosφ(P)曲线解锁电压 | - | - | - | V | 0.1 | 11558
| Cosφ(P)曲线PF1 | - | - | - | \ | 0.001 | 11559
| Cosφ(P)曲线PF2 | - | - | - | \ | 0.001 | 11560
| Cosφ(P)曲线PF3 | - | - | - | \ | 0.001 | 11561
| Cosφ(P)曲线PF4 | - | - | - | \ | 0.001 | 11562
| Cosφ(P)曲线P1 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11563
| Cosφ(P)曲线P2 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11564
| Cosφ(P)曲线P3 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11565
| Cosφ(P)曲线P4 | - | - | - | %Pn | 0.1 | 11566
电压有功模式P(U) | P(U)曲线使能 | 1 | - | - | \ | 1 | 11585 | =DISPIMG("ID_A7DDEAC05CA04AC287A2847E7439CA31",1)
| P(U)曲线过压起始点电压 | 253 | 235 | 255 | V | 0.1 | 11586 | =DISPIMG("ID_43B5B433B65C4CF9878740AA993F4C5E",1)
| P(U)曲线过压结束点电压 | 260 | 240 | 265 | V | 0.1 | 11587
| P(U)曲线过压起始点功率 | 100 | 100 | 100 | %Pn | 0.1 | 11588
| P(U)曲线过压结束点功率 | 20 | 0 | 20 | %Pn | 0.1 | 11589
| P(U)曲线过压退出点电压 | - | - | - | V | 0.1 | 11590
| P(U)曲线欠压起始点电压 | 215 | 180 | 230 | V | 0.1 | 11591 | =DISPIMG("ID_0AC55D23B5564D8F9359197AC0D63594",1)
| P(U)曲线欠压结束点电压 | 207 | 180 | 230 | V | 0.1 | 11592 | =DISPIMG("ID_88F4CB1A6B924491BC3BFB9778BBB86B",1)
| P(U)曲线欠压起始点功率 | -100 | -100 | -100 | %Pn | 0.1 | 11593
| P(U)曲线欠压结束点功率 | -20 | -20 | 0 | %Pn | 0.1 | 11594
| P(U)曲线欠压退出点电压 | - | - | - | V | 0.1 | 11595
| P(U)曲线一阶响应时间 | - | - | - | \ | 0.1 | 11596
| P(U)曲线功率变化斜率 | - | - | - | %Pn/min | 0.1 | 11597
| P(U)曲线欠压bit功能位 | 1 | - | - | \ | 1 | 11598 | bit0:欠压有功使能位 bit1:欠压有功运行模式 （0：即时响应 1：指数响应）
频率有功模式P(F) | P(F)曲线功能bit位 | 37 | - | - | \ | 1 | 11600 | bit0:两段斜率曲线(0:Disable；1:Enable) bit1:功率升载速度使能(0:Disable；1:Enable) bit2:是否运行停止模式(0:Disable；1:Enable) bit3:功率降载响应速度使能(0:Disable；1:Enable) bit4:过频降载起始功率(0:进入点功率；1:额定功率) bit5:过频频降载斜率基准(0:进入点功率；1:额定功率)
| P(F)曲线过频使能 | 1 | - | - | \ | 1 | 11601 | =DISPIMG("ID_7C2294973C76428793A14398B9B516CF",1)
| P(F)曲线过频起始点频率 | 50.5 | 50.1 | 50.5 | Hz | 0.01 | 11602 | =DISPIMG("ID_8D3EB53B94E44384A90B2EEA30A4D37C",1)
| P(F)曲线过频结束点频率 | 53 | 51 | 53 | Hz | 0.01 | 11603 | =DISPIMG("ID_7792877B81B7441B95947C70D6938A89",1)
| P(F)曲线过频退出点频率 | - | - | - | Hz | 0.01 | 11604
| P(F)曲线过频进入延时 | 1 | - | - | s | 0.01 | 11605 | =DISPIMG("ID_AE0E0A5064104182A8B845F1B42F2494",1)
| P(F)曲线过频退出延时 | 20 | - | - | s | 0.01 | 11606
| P(F)曲线过频功率响应斜率 | - | - | - | % | 0.1 | 11607
| P(F)曲线过频中间点频率 | 51.75 | 50.5 | 52 | Hz | 0.01 | 11608
| P(F)曲线过频恢复滞后裕度 | 0.05 | - | - | Hz | 0.01 | 11609 | =DISPIMG("ID_F097CC25F31C49C58C5FFE5563B6A2BD",1)
| P(F)曲线过频退出响应斜率 | 16.6 | - | - | %Pn/min | 0.1 | 11620
| P(F)曲线欠频使能 | 1 | - | - | \ | 1 | 11610 | =DISPIMG("ID_15B6F62888AA4190A139FB98EBFE3CF7",1)
| P(F)曲线欠频起始点频率 | 49.5 | 49.5 | 49.9 | Hz | 0.01 | 11611
| P(F)曲线欠频结束点频率 | 47 | 47 | 49 | Hz | 0.01 | 11612
| P(F)曲线欠频退出点频率 | - | - | - | Hz | 0.01 | 11613
| P(F)曲线欠频进入延时 | 1 | - | - | s | 0.01 | 11614
| P(F)曲线欠频退出延时 | 20 | - | - | s | 0.01 | 11615
| P(F)曲线欠频功率响应斜率 | - | - | - | % | 0.1 | 11616
| P(F)曲线欠频中间点频率 | 48.25 | 48 | 49.5 | Hz | 0.01 | 11617
| P(F)曲线欠频恢复滞后裕度 | 0.05 | - | - | Hz | 0.01 | 11618
| P(F)曲线欠频退出响应斜率 | 16.6 | - | - | %Pn/min | 0.1 | 11621
电压穿越 | 高压穿越使能 | - | - | - | \ | 1 | 11622
| 高压穿越一级阈值 | - | - | - | V | 0.1 | 11623
| 高压穿越一级时间 | - | - | - | ms | 1 | 11624
| 高压穿越二级阈值 | - | - | - | V | 0.1 | 11625
| 高压穿越二级时间 | - | - | - | ms | 1 | 11626
| 高压穿越三级阈值 | - | - | - | V | 0.1 | 11627
| 高压穿越三级时间 | - | - | - | ms | 1 | 11628
| 低压穿越使能 | - | - | - | \ | 1 | 11631
| 低压穿越一级阈值 | - | - | - | V | 0.1 | 11632
| 低压穿越一级时间 | - | - | - | ms | 1 | 11633
| 低压穿越二级阈值 | - | - | - | V | 0.1 | 11634
| 低压穿越二级时间 | - | - | - | ms | 1 | 11635
| 低压穿越三级阈值 | - | - | - | V | 0.1 | 11636
| 低压穿越三级时间 | - | - | - | ms | 1 | 11637